## Arkusz1
Załącznik nr 2
Nr | Typ urządzenia | Zakres przeglądu | Ilość | Lokalizacja | Producent | Gwarancja | Dodatkowe Informacje
1 | Nasada VBP | czyszczenie co 6 msc | 12 | Poliklinika Dach | Aereco | nie
2 | Klimatyzatory jednostki scienne | czyszczenie co 6 msc | 4 | Poliklinika pareter | Mitsubushi | nie
3 | Klimatyzatory jednostki scienne | czyszczenie co 6 msc | 2 | Poliklinika rtg2 | Daikin | nie
4 | Kurtyna powietrzna | czyszczenie co 6 msc | 1 | Poliklinika parter | Sonniger | nie
5 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 4msc +filtry | 1 | SOR parter | VTS | nie
6 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 6msc+filtry | 1 | poliklinika parter | VTS | nie
7 | centrala wentylacyjna stojąca | czyszczenie co 6msc+filtry | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | VTS | tak
8 | Klimatyzatory jednostki scienne | czyszczenie co 6msc | 2 | pracownia RTG | Fujitsu | tak | Autoryzacja Fujitsu
9 | Klimatyzatory jednostki podstropowe | czyszczenie co msc | 2 | Rentgen 25 | Mitsubushi | nie | próba szczelnosci układu
10 | Szafy klimatyzacji precyzyjnej | weryfikacja co msc | 2 | serwer parter polikl. | LU-VE | nie | uszkodzony 1 układ
11 | klapa p.poż | kontrola | 1 | korytarz -1 Polikl. | frapol | nie | topikowa uszkodzona
12 | Klimatyzatory jednostki scienne | czyszczenie co 3 msc | 2 | UPS -1 Polikl. | mitshubishi | nie | uszkodzony 1 układ
13 | centrala wentylacyjna stojąca | czyszczenie co 6msc | 1 | 028 -1 polikl. | klimor | nie
14 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 6msc | 1 | korytarz -1 Polikl. | klimor | nie
15 | nawilżacz powietrza | kontrola | 1 | 028 -1 polikl. | electrovap mc2 | nie
16 | system oddymiania klatki schodowej | kontrola | 1 | klatka poliklinika | smay | nie | uszkodzony siłownik klapy
17 | wentylator dachowy | kontrola | 5 | dach poliklinika |  | nie | niesprawne
18 | centrala dachowa | czyszczenie co 3 msc+filtry | 1 | dach poliklinika | VTS | nie | apteka
19 | Agregat | czyszczenie co 6 msc | 15 | dach poliklinika | Fujistu | nie | próba szczelnosci 10szt. agregaty do central wentylacyjnych/splity /multisplity
20 | Agregat | czyszczenie co 6msc | 1 | dach poliklinika | mitshubishi | nie
21 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 3 msc+filtry | 3 | poliklinika apteka | Vts | nie
22 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 6msc +filtry | 3 | wentylatorownia 602 | vts | nie
23 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszczenie co 6msc+filtry | 8 | 3 pietro Poliklinika | VTS | tak
24 | agregat wody lodowej | kontrola | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | galletti | nie | próba szczelnosci
25 | agregat | czyszczenie co 6msc | 3 | Poliklinika wsch. Sciana | daikin | nie
26 | agregat | czyszcznie co 6msc | 1 | Polikilinia wsch.Sciana | mitshubishi | nie | próba szczelnosci
27 | centrala stojąca | czyszczenie co 6msc | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | VTS | tak
28 | agregat do centrali | kontrola | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | fujitsu | tak | Próba szczelnosci
29 | kurtryna powietrzna | kontrola | 5 | szpital parter | Sonniger | nie
30 | centrala stojąca | czyszczenie co 3msc+filtry | 15 | wentylatorownia szpital | VTS | nie
31 | centrala podwieszana | czyszczenie co 3msc+filtry | 1 | wentylatorownia szpital | VTS | nie
32 | centrala podwieszana | czyszcznie co 6msc + filtry | 3 | magazyn szpital | VTS | nie
33 | centrale stojące | czyszczenie co msc | 4 | wentylatorownia szpital | Dan-Poltherm | nie | Próba szczelnosci/ stała obługa/ filtry hepa/ filtry kieszeniowe
34 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 1 | 219 Poliklinika | kaisai | tak | Autoryzacja kaisai
35 | klimatyzator jednostka scienna | czyszcznie co 6msc | 7 | Poliklinika 4 pietro | Fujitsu | tak | Autoryzacja Fujitsu /magazyn leków /432/464/431/439/463/434
36 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 1 | poliklinika 4/18 | mitshubishi | nie
37 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 3 | pracownia diag lab | Fujitsu | nie
38 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 3 | sekretariat dyrekcji | Fujitsu | nie
39 | klimatyzator jednostka scienna | czyszcznie co 6msc | 1 | serwer parter polikl. | fujitsu | nie
40 | klimatyzator jednostka kanałowa | czyszcznie co 6msc | 2 | sterylizatornia | Midea | tak | Autoryzacja Midea
41 | centrala wentylacyjna podwieszana | czyszcznei co 6msc | 2 | Poliklinika 018 -1 | VTS | tak
42 | wentylator VENT | czyszcznei co 6msc | 2 | Poliklinika 018 -1 | VENT | nie
43 | klimatyzator jednostka scienna | czyszcznie co 3msc | 1 | szpital kuchnia | fujitsu | nie
44 | klimatyzator jednostka scienna | czyszcznie co 6msc | 1 | szpital gab. Opisowy | fujitsu | nie
45 | klimatyzator jednostka kasetonowa4-str | czyszcznie co 6msc | 3 | pom tech | Fujistu | nie
46 | klimatyzator jednostka scienna | czyszcznie co 6msc | 1 | rezonans mag | Fujitsu | nie
47 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 1 | pro morte | Fujitsu | nie
48 | nawilżacz parowy | kontrola | 4 | wentylatorownia szpital | Vapac Dan-Poltherm | nie
49 | szafa sterująca | kontrola | 4 | wentylatorownia szpital | halton | nie | uszkodzony sterownik 1szt.
50 | agregat | czyszczenie co 6 msc | 16 | dach szpital | Fujitsu | nie | Próba szczelnosci 15szt. Agregaty do central wentylacyjnych
51 | Klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 3 | UPS szpital parter | Fujitsu | nie | uszkodzona pompka skroplin 1szt.
52 | Klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 1 | Odpady medyczne szpital | Fujitsu | nie | uszkodzona pompka skroplin
53 | klimatyzator jednostka scienna | czyszczenie co 6msc | 2 | Sprężarkownia | Fujitsu | nie | Pompka skroplin zbiorcza
54 | klapa p.poż | kontrola | 1 | 0.18 -1 poliklilnika | frapol | nie
55 | wentylator dachowy | czyszczenie co 6msc | 1 | dach szpital | systemair | nie | obsługa izolatek
56 | Wentylator kanałowy | czyszczenie co 6msc | 1 | 1 pietro szpital |  | nie | obsługa izolatek
57 | Wentylator kanałowy | czyszczenie co 6msc | 8 | parter szpital |  | nie
58 | Strop laminarny 55x55x10 | kontrola | 64 | sale operacyjne szpital |  | nie
59 | Strop laminanry 40x20-3500 | kontrola | 1 | sale operacyjne szpital |  | nie
60 | strop laminarny 60x30-3500 | kontrola | 8 | sale operacyjne szpital |  | nie
61 | moduł nawiewny VSN/A 3000x3000 | kontrola | 4 | sale operacyjne szpital |  | nie
62 | FIL-FKU600 | kontrola | 2 | sale operacyjne szpital |  | nie
63 | FKU-H-42-Z-600-VNM | kontrola | 2 | sale operacyjne szpital |  | nie
64 | VMPR-250-SV-900-GD | kontrola | 2 | sale operacyjne szpital |  | nie
65 | sterownik do zasilania nasad ZX-2VBP | kontrola | 12 | dach poliklinika |  | nie
66 | elektrotrzymacz do drzwi ETD | kontrola | 6 | szpital |  | nie
67 | sygnalizator akustyczno-optyczny SAO | kontrola | 1 | szpital |  | nie
68 | czujka dymu CDZ 2 (K2) | kontrola | 7 | szpital |  | nie
69 | ręczny przycisk oddymiania POZ 2 | kontrola | 6 | szpital |  | nie
70 | moduł zas-ster ZUP-LMZS/3 | kontrola | 1 | szpital |  | nie
71 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-315-N-0-0 | kontrola | 6 | szpital | Frapol
72 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-250-N-0-0 | kontrola | 9 | szpital | Frapol
73 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-200-N-0-0 | kontrola | 5 | szpital | Frapol
74 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-160-N-0-0 | kontrola | 5 | szpital | Frapol
75 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-125-N-0-0 | kontrola | 9 | szpital | Frapol
76 | Klapa ppoż. RK370M-ER-BFL24-T-100-N-0-0 | kontrola | 5 | szpital | Frapol
77 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-1400-300-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
78 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-900-800-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
79 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-900-700-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
80 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-900-500-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
81 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-800-400-330-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
82 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-900-300-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
83 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-900-400-370-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
84 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-800-600-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
85 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-800-450-330-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
86 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-600-600-370-0/W | kontrola | 2 | szpital | Frapol
87 | Klapa ppoż. V370-TC ER-BF24-T-700-600-370-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
88 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-500-600-330-0-0/W | kontrola | 2 | szpital | Frapol
89 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-600-500-330-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
90 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-500-500-330-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
91 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-500-300-330-0-0/W | kontrola | 4 | szpital | Frapol
92 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-450-300-330-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
93 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-500-250-330-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
94 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-400-400-330-0-0/W | kontrola | 9 | szpital | Frapol
95 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-400-300-330-0-0/W | kontrola | 9 | szpital | Frapol
96 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-300-300-330-0-0/W | kontrola | 8 | szpital | Frapol
97 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-300-200-330-0-0/W | kontrola | 2 | szpital | Frapol
98 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-250-250-330-0-0/W | kontrola | 8 | szpital | Frapol
99 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-150-300-330-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
100 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-200-200-330-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
101 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-150-200-330-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
102 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-400-250-330-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
103 | Klapa ppoż. V330M-ER-BFL24-T-400-200-330-0-0/W | kontrola | 4 | szpital | Frapol
104 | klapa ppoż. RK370M ER-BFL24-T-315-N-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
105 | klapa ppoż. V330M ER-BFL24-T-500-500-330-N-0-0/W | kontrola | 1 | szpital | Frapol
106 | klapa ppoż. V330M ER-BFL24-T-400-400-330-N-0-0/W | kontrola | 3 | szpital | Frapol
107 | klapa ppoż. WH45U VMB 400 BFN24-T | kontrola | 2 | szpital | Amster/Lindab
108 | klapa ppoż. WH45U VMB 500 BFN24-T | kontrola | 1 | szpital | Amster/Lindab
109 | klapa ppoż. WH45U VMB 400 BFN24-T | kontrola | 2 | szpital | Amster/Lindab
110 | klapa ppoż. WH45U VMB 500 BFN24-T | kontrola | 1 | szpital | Amster/Lindab
111 | klapa ppoż. WH45U VMB 400 BFN24-T | kontrola | 2 | szpital | Amster/Lindab
112 | klapa ppoż. WH45U VMB 500 BFN24-T | kontrola | 1 | szpital | Amster/Lindab
113 | klapa ppoż. WH45U VMB 400 BFN24-T | kontrola | 2 | szpital | Amster/Lindab
114 | klapa ppoż. WH45U VMB 500 BFN24-T | kontrola | 1 | szpital | Amster/Lindab
115 | klapa ppoż. WH45U VMB 400 BFN24-T | kontrola | 2 | szpital | Amster/Lindab
116 | klapa ppoż. WH45U VMB 500 BFN24-T | kontrola | 1 | szpital | Amster/Lindab
117 | Klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-700-400-370 | kontrola | 1 | szpital
118 | klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-7800-450-370 | kontrola | 1 | szpital
119 | Klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-700-400-370 | kontrola | 1 | szpital
120 | klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-7800-450-370 | kontrola | 1 | szpital
121 | Klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-700-400-370 | kontrola | 1 | szpital
122 | klapa p.poż V370-TC-ER-BFL24-T-7800-450-370 | kontrola | 1 | szpital
123 | Wentylator kanałowy | czyszczenie co 6msc | 7 | Poliklinika 4 pietro |  | nie
124 | Klimatyzator scienny | czyszczenie co 6msc | 1 | magazyn odpadów med. | fujitsu | nie | uszkodzona pompka skroplin
125 | chłodnie | kontrola | 3 | magazyn odpadów med. | silensys | nie | próba szczelnosci
126 | Szafy klimatyzacji precyzyjnej | kontrola | 2 | serwer szpital parter | silensys | nie | do czyszczenia/wymiany cylindry
127 | centrala wentylacyjna stojąca | czyszczenie co 6 msc+filtry | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | klimor | nie | uszkodzony silnik wentylatora
128 | agregat | kontrola | 1 | Poliklinika wsch. Sciana | fujitsu | tak | próba szczelnosci agregat do centrali VTS
129 | centrala wentylacyjna stojąca | czyszczenie co 6msc +filtry | 1 | Łącznik dach | VTS | Tak | do uruchomienia
130 | Agregat | kontrola | 1 | Łącznik dach | Midea | Tak | do uruchomienia / próba szczelnosci
131 | wentylator dachowy | czyszczenie co 6msc | 1 | dach szpital |  | nie