Zaproszenie do złożenia oferty

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług przeglądów serwisowych, konserwacji,  usuwania awarii oraz napraw bieżących klimatyzatorów (557 szt.) zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni oraz w pomieszczeniach biurowych w budynkach administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz w jednostkach podległych.

Wykaz urządzeń objętych serwisowaniem stanowi załącznik nr 1

Czynności wchodzące w zakres przeglądu serwisowego klimatyzatora:

          - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

          - Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

          - Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

          - Dokładne czyszczenie oraz mycie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

          - Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

          - Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

          - Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

          - Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

Przegląd serwisowy 557 szt. klimatyzatorów należy wykonać 
dwukrotnie w terminach do dnia 31 lipca 2025 r. oraz do dnia 20 grudnia 2025 r.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Terminy realizacji zamówienia - termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 27.12.2025 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia stałego nadzoru serwisowego w okresie obowiązywania umowy z czasem reakcji do 12  godzin od momentu uzyskania zgłoszenia wady, usterki, awarii w odniesieniu do klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach serwerowni oraz w pomieszczeniach biurowych w budynkach administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz w jednostkach podległych.

3. Przez pełnienie stałego nadzoru serwisowego strony rozumieją zapewnienie przez 7 dni 
w tygodniu całodobowego przyjmowania zgłoszeń, awarii, usterek oraz skuteczne usuwanie 
i przywracanie sprawności technicznej.

4. Zgłoszenie awarii oraz usługa serwisowa świadczona będzie w języku polskim.

5. Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.

6. Awarie, wady, usterki Zamawiający zgłasza na specjalnie udostępnioną przez Wykonawcę linię telefoniczną ………………….. lub faksem na nr ……………..według uznania Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia sprawności technicznej i funkcjonalnej przedmiotu zamówienia dla wad, usterek i awarii - 36 godzin w przypadku, gdy naprawy nie wymagają sprowadzenia części od producenta (dostawcy), w przypadku konieczności sprowadzenia części decyduje data dostawy + czas na wykonanie naprawy  - 36 godzin.

8. Materiały (części zamienne) niezbędne do utrzymania urządzeń w ruchu, wynikające z usunięcia awarii, wad, usterek będą płatne na podstawie odrębnego zlecenia po zatwierdzeniu zakresu rzeczowego przez Zamawiającego. Koszty dojazdów i robocizny są ujęte w cenie serwisu.

9. Na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego dokonanej wymiany.

10. Koszty materiałów niezbędne do wykonania konserwacji i serwisu w całości ponosi Wykonawca.

11. Wykonanie usługi serwisowej lub naprawy awaryjnej będzie każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania usługi.

12. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

13. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do wykonania przeglądów 
w terminach ustalonych z Zamawiającym w ilości określonej w załączniku nr 1 i nr 2.

14. Terminy przeglądów uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym tel. 478714518.

15. Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 800-1500.

16. Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

17. Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian 
w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.12.2025 r.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 478714518,

- Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- posiadania doświadczenia  - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań z zakresu serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych realizowanych w ciągu minimum 6 miesięcy z jednoczesnym potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo.

- dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- osobami posiadającymi certyfikat dla personelu wykonującego czynności w zakresie kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065-ze zm.).

- Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: 
- w załączeniu

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: 
- nie wymagane

- Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy): 
- nie dotyczy